Green Leaf termostat a rýchle nastavenie

Montáž a demontáž. Termostat je určený pre montáž do hranatej krabice 72 x 72 mm na stenu a pod omietku.

Schéma zapojenia (v prípade HDO signálu musí byť termostat trvalo pod napetím)

K1 stykač s RC členom

Popis servisného menu = pre vstup stlačiť  M na 5 s. Medzi položkami menu sa prepnete stlačením M.

|  | Popis | Rozsah | Nastavenie z výroby |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Režim merania teploty | Podlaha, Priestor, Podl.+ Priestor** | Podlaha* | P+M** |
| 02 | Režím 12 /24 | 12 / 24 | 24 | 24 |
| 03 | Senzor pohybu / podsvietenie | On /OF (On=Zapnuté OFF=vypnuté) | On | On |
| 04 | Kalibrácia teploty podlahy | 0 .. 10 °C | 4 °C | (OF)** |
| 05 | Kalibrácia teploty priestoru | +/- 5°C | (OF)* | 0 °C |
| 06 | Min. teplota podlahy | 5 .. 15 °C | 5 °C | (OF)** |
| 07 | Max. teplota podlahy | 5 .. 35 °C | 35 °C | 27 °C |
| 08 | Min. teplota priestoru | 5 .. 15 °C | (OF)* | 5 °C |
| 09 | Max. teplota priestoru | 5 .. 40 °C | (OF)* | 40 °C |
| 10 | Hysterézia | 0,5 .. 2 °C | 1 °C | 1 °C |

| Chybový kód | Popis závady |  | Teplota na čidle | Odpor čidla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ER1 | Zkrat podlahového čidla |  | 15°C | 15.8 kΩ |
| ER2 | Rozpojené /chýbajúce podlahové čidlo |  | 20°C | 12.5 kΩ |
| ER3 | Zkrat priestorového čidla |  | 25°C | 10.0 kΩ |
| ER4 | Rozpojený obvod priestorového čidla |  | 30°C | 8.0 kΩ |
| ER5 | Skontroluj /nastav režim merania teploty |  | 35°C | 6.5 kΩ |

Green Leaf termostat a rychlé nastavenie

Doporučené vykurovacie káble: termostat je kompatibilný s výrobkami  CersaPro, T2QuickNet, T2Blue, T2Red. Termostat je určený  pre montáž do hranatej krabice 72 x 72 mm na stenu a pod omietku.

Symboly na displeji

| Režim ručně | Režim týžd. program | Symbol | Funkce | Pozn. / serv. menu. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Meranie teploty | 01 Pod., Pries., P+M |
|  |  | < a > | Nastav. hodnoty | + alebo - |
|  |  | 18:08 | Čas | 02 = 12/24 |
|  |  | M | Servisné menu | Stlačiť na 5s |
|  |  |  | Týždenný program | Časový úsek |
|  |  |  | Nastavenie čas. a d. | 3s pre týžd. program |
|  |  |  | Relé zapnuté | Indikuje zapnuté relé |

Prepínanie medzi režimami „Ručně“ a  „Týždenný program“ sa prevádza  1x stlačením

3 kroky pre rýchle nastavenie

- Nastavte a potvrďte čas a deň v týždni stlačením .

- Nastavte týždenný program stlačením  na 3s. Jednotlivé úseky potvrďte stlačením .

Môžete nastaviť  Mon – Fri  pondelok až piatok  a   Sat – Sun  sobota a nedeľa, alebo každý den zvlášť.

Cyklus, alebo deň vyberte „ > “ stlačte ,nastavte čas a teplotu. Potvrďte  a opakujte postup.

Uložte nastavenie stlačením .

- V servisnom menu = stlačením M na 5s.

  - 01 zmente režím snímania teploty z podlahového čídla na priestorové a podlahové čidlo

  - 07 upravte maximálnu teplotu podlahy podľa podlahovej krytiny.